## LH-dimmer registers
Modbus-регистры устройства
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Канал | Описание | Значения | FW
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Общие для всех режимов настройки
100 | 0x0064 | Holding | RW | u16 |  | Скорость порта RS-485. | /100, Боды 12 — 1200 бит/с, 24 — 2400 бит/с, 48 — 4800 бит/с, 96 — 9600 бит/с, 192 — 19 200 бит/с, 384 — 38 400 бит/с, 576 — 57 600 бит/с, 1152 — 115 200 бит/с | 1.0.0
101 | 0x0065 | Holding | RW | u16 |  | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), 1 — нечётный (odd), 2 — чётный (even) | 1.0.0
102 | 0x0066 | Holding | RW | u16 |  | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | 1.0.0
103 | 0x0067 | Holding | RW | u16 |  | Modbus-адрес устройства | 1 - 247 (55) | 1.0.0
104 | 0x0068 | Holding | RW | u16 |  | Перезагрузка устройства с возможностью сброса | любое, отличное от 0 перезагружает устройство 0x000F - сброс и перезагрузка 0x00FF - сохранение и перезагрузка | 1.0.0
105 | 0x0069 | Holding | RW | u16 |  | Настройка частоты ШИМ выходов | 25 – 1525 (500) Lowest freq is 23.84, highest is 1525.88. | 1.0.0
Данные для диагностики
120 | 0x0078 | Input | RO | u16 |  | Текущее напряжение питания | мВ | 1.0.0
121 | 0x0079 | Input | RO | u32 | LOW | Время работы с момента загрузки | секунды | 1.0.0
122 | 0x007A |  |  |  | HIGH
123 | 0x007B | Input | RO | s16 |  | Температура платы диммера. Используется для оценки перегрева и снижения максимальной мощности при перегреве. | Температура *10 (36.6 = 366) -55 .. +150 °C | 1.0.0
Состояние входов и счётчики нажатий
0 | 0x0000 | Discrete Input | RO | bool | Вход 1 | Состояние | 0 - разомкнут,1 - замкнут | 1.0.0
1 | 0x0001 |  |  |  | Вход 2
2 | 0x0002 |  |  |  | Вход 3
3 | 0x0003 |  |  |  | Вход 4
4 | 0x0004 |  |  |  | Вход 5
5 | 0x0005 |  |  |  | Вход 6
6 | 0x0006 |  |  |  | Вход 7
7 | 0x0007 |  |  |  | Вход 8
Управление каналами
0 | 0x0000 | Coil | RW | bool | Канал 1 | Состояние при независимой работе | 0 - выключен, 1 - включён | 1.0.0
1 | 0x0001 |  |  |  | Канал 2
2 | 0x0002 |  |  |  | Канал 3
3 | 0x0003 |  |  |  | Канал 4
4 | 0x0004 |  |  |  | Канал 5
5 | 0x0005 |  |  |  | Канал 6
6 | 0x0006 |  |  |  | Канал 7
7 | 0x0007 |  |  |  | Канал 8
200 | 0x00C8 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Яркость при независимой работе | % 0 - 100 (50) [Error: 0xFFFF] | 1.0.0
201 | 0x00C9 |  |  |  | Канал 2
202 | 0x00CA |  |  |  | Канал 3
203 | 0x00CB |  |  |  | Канал 4
204 | 0x00CC |  |  |  | Канал 5
205 | 0x00CD |  |  |  | Канал 6
206 | 0x00CE |  |  |  | Канал 7
207 | 0x00CF |  |  |  | Канал 8
Настройка выходов и прямое управление ШИМ выходов
210 | 0x00D2 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Минимальный ШИМ | 0 – 4096 (1) | 1.0.0
211 | 0x00D3 |  |  |  | Канал 2
212 | 0x00D4 |  |  |  | Канал 3
213 | 0x00D5 |  |  |  | Канал 4
214 | 0x00D6 |  |  |  | Канал 5
215 | 0x00D7 |  |  |  | Канал 6
216 | 0x00D8 |  |  |  | Канал 7
217 | 0x00D9 |  |  |  | Канал 8
220 | 0x00DC | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Максимальный ШИМ | 0 – 4096 | 1.0.0
221 | 0x00DD |  |  |  | Канал 2
222 | 0x00DE |  |  |  | Канал 3
223 | 0x00DF |  |  |  | Канал 4
224 | 0x00E0 |  |  |  | Канал 5
225 | 0x00E1 |  |  |  | Канал 6
226 | 0x00E2 |  |  |  | Канал 7
227 | 0x00E3 |  |  |  | Канал 8
Обработка типов нажатий
230 | 0x00E6 | Holding | RW | u16 | Общий | Время длинного нажатия Если нажатие длится больше указанного времени - считаем его длинным | мс 500 – 5000 (1300) | 1.0.0
231 | 0x00E7 | Holding | RW | u16 | Общий | Скорость изменения параметра при удержании кнопки Чем меньше значение, тем быстрее изменяется параметр | мс/ед, 5 – 500 (60) | 1.0.0
232 | 0x00E8 | Holding | RW | u16 | Общий | Время ожидания второго нажатия Если за указанное время второго нажатия не было - считаем нажатие одиночным. 0 - отключит все нажатия кроме короткого и длинного | мс, 0 – 2000 (300) | 1.0.0